|  | FORM INSPEKSI HARIAN GENSET HASIL: STOP OPERASI (AA) |  |
| --- | --- | --- |

| NAMA | Uji mekanik 61le5 |  | JOB SITE | BMO 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HARI / TGL | Sabtu 17/10/26 |  | MODEL UNIT | UJI T1 |  |
| SHIFT | I |  | NO. UNIT | UJI-61le5-B |  |
| LOKASI | SUARAN |  | HM / KM AWAL | 5000 |  |
|  |  |  | HM / KM AKHIR |  |  |

| No | URAIAN | KODE BAHAYA | KONDISI |  |  | CATATAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BAIK | RUSAK | PERBAIKI |  |
|  | ENGINE |  |  |  |  |  |
| 1 | Periksa fungsi dan kondisi engine | AA | ✓ |  |  |  |
| 2 | Periksa level oli, tambah bila kurang | AA |  | ✓ |  | Oli rembes dari seal depan |
| 3 | Periksa Fuel System dan sambungan dari buntu atau bocor | AA | ✓ |  |  | Sesuaikan dengan type engine |
| 4 | Periksa, tambah atau ganti air radiator | AA | ✓ |  |  |  |
| 5 | Periksa kebocoran air radiator | AA | ✓ |  |  |  |
| 6 | Periksa sirip-sirip radiator dari kerusakan | A | ✓ |  |  |  |
| 7 | Periksa kondisi dan fungsi V-belt, ganti jika rusak | AA | ✓ |  |  |  |
| 8 | Periksa dan bersihkan air cleaner, ganti jika rusak | AA | ✓ |  |  |  |
| 9 | Periksa kondisi mufler | AA | ✓ |  |  |  |
| 10 | Periksa keausan mounting engine dan dinamo | A | ✓ |  |  |  |
| 11 | Check kekencangan torsi setiap baut dan mounting baut | A | ✓ |  |  |  |
|  | ELEKTRIK SYSTEM |  |  |  |  |  |
| 1 | Periksa terminal battery, elektrolit dan ganti bila rusak | A | ✓ |  |  |  |
| 2 | Periksa kabel grounding | A |  |  | ✓ | Kabel grounding longgar |
| 3 | Periksa starting motor dan alternator | A | ✓ |  |  |  |
| 4 | Periksa semua sambungan kabel dan kondisinya | A | ✓ |  |  |  |
| 5 | Periksa semua lampu peringatan & alarm | A | ✓ |  |  |  |
| 6 | Check monitor panel, kunci kontak, gauge dan fungsinya | A | ✓ |  |  |  |
| 7 | Periksa kabel harness | A | ✓ |  |  |  |
| 8 | Periksa Sekring & pemutus arus/Circuit breaker | A | ✓ |  |  |  |
| 9 | Periksa main switch | A | ✓ |  |  |  |
| 10 | Periksa penerangan di ruang genset & penerangan darurat jika ada | A | ✓ |  |  |  |
|  | TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA |  |  |  |  |  |
| 1 | Periksa kebersihan unit | A | ✓ |  |  |  |
| 2 | Periksa kondisi kerangka unit | A | ✓ |  |  |  |
| 3 | Periksa kondisi box panel | A | ✓ |  |  |  |
| 4 | Periksa isolator kabel di box panel | A | ✓ |  |  |  |
| 5 | Periksa kondisi dan gauge Apar | A | ✓ |  |  |  |
| 6 | Periksa kebocoran dan keretakan fuel tank dan sub tank | A | ✓ |  |  |  |
| 7 | Periksa pengaman/guarding fan radiator | A | ✓ |  |  |  |
|  | HOUSE KEEPING |  |  |  |  |  |
| 1 | Periksa kebersihan ruang genset | A | ✓ |  |  |  |
| 2 | Periksa kebersihan oil trap | A | ✓ |  |  |  |

|  | Parameter Panel Genset | Kosongan |  | Berbeban |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperature Radiator | 62 °C |  | 78 °C |  |  |
| 2 | Oil Pressure | 55 psi |  | 63 psi |  |  |
| 3 | RPM Generator | 1500 rpm |  | 1499 rpm |  |  |
| 4 | Load | 0 kW |  | 387 kW |  |  |
| 5 | Voltage L-L | 400 VAC |  | 400 VAC |  |  |
| 6 | Voltage Battery | 27,6 VDC |  | 28,5 VDC |  |  |

Penting :

1   Kode Bahaya AA = Unit harus diperbaiki sebelum dioperasikan (STOP OPERASI)

Kode Bahaya A = Kerusakan yang harus diperbaiki dalam waktu 1 x 12-jam

2   Form inspeksi harus diserahkan ke pengawas di awal shift dan dilengkapi dengan tanda tangan

3   Mengoperasikan alat dengan kerusakan AA, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perusahaan

| Tanda Tangan Mekanik/Electrician ( Uji mekanik 61le5 ) Mekanik/Electrician | Tanda Tangan Foreman / Spv ( ) Pengawas/PJA | INFO TAMBAHAN dan TINDAK LANJUT : • [AA] Periksa level oli, tambah bila kurang — Rusak: Oli rembes dari seal depan (SELESAI 17/10/2026 oleh Uji mekanik 61le5: Seal depan diganti, oli ditambah) • [A] Periksa kabel grounding — Perbaiki: Kabel grounding longgar (SELESAI 17/10/2026 oleh Uji pengawas 61le5: Kabel grounding dikencangkan) |
| --- | --- | --- |

Update Form: Agustus 2026  ·  P2H #475 · UJI-61le5-B · Shift I · 17 Oktober 2026  ·  Dikirim 17/10/2026 10:34 WITA  ·  dibuat oleh aplikasi P2H Genset