## P2H
FORM INSPEKSI HARIAN GENSET
HASIL: STOP OPERASI (AA)
| NAMA : Uji mekanik 61le5 |  | JOB SITE : BMO 1
| HARI / TGL : Sabtu 17/10/26 |  | MODEL UNIT : UJI T1
| SHIFT : I |  | NO. UNIT : UJI-61le5-B
| LOKASI : SUARAN |  | HM / KM AWAL : 5000
HM / KM AKHIR :
No | URAIAN | KODE BAHAYA | KONDISI |  |  | CATATAN
|  |  | BAIK | RUSAK | PERBAIKI
ENGINE
1 | Periksa fungsi dan kondisi engine | AA | ✓
2 | Periksa level oli, tambah bila kurang | AA |  | ✓ |  | Oli rembes dari seal depan
3 | Periksa Fuel System dan sambungan dari buntu atau bocor | AA | ✓ |  |  | Sesuaikan dengan type engine
4 | Periksa, tambah atau ganti air radiator | AA | ✓
5 | Periksa kebocoran air radiator | AA | ✓
6 | Periksa sirip-sirip radiator dari kerusakan | A | ✓
7 | Periksa kondisi dan fungsi V-belt, ganti jika rusak | AA | ✓
8 | Periksa dan bersihkan air cleaner, ganti jika rusak | AA | ✓
9 | Periksa kondisi mufler | AA | ✓
10 | Periksa keausan mounting engine dan dinamo | A | ✓
11 | Check kekencangan torsi setiap baut dan mounting baut | A | ✓
ELEKTRIK SYSTEM
1 | Periksa terminal battery, elektrolit dan ganti bila rusak | A | ✓
2 | Periksa kabel grounding | A |  |  | ✓ | Kabel grounding longgar
3 | Periksa starting motor dan alternator | A | ✓
4 | Periksa semua sambungan kabel dan kondisinya | A | ✓
5 | Periksa semua lampu peringatan & alarm | A | ✓
6 | Check monitor panel, kunci kontak, gauge dan fungsinya | A | ✓
7 | Periksa kabel harness | A | ✓
8 | Periksa Sekring & pemutus arus/Circuit breaker | A | ✓
9 | Periksa main switch | A | ✓
10 | Periksa penerangan di ruang genset & penerangan darurat jika ada | A | ✓
TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA
1 | Periksa kebersihan unit | A | ✓
2 | Periksa kondisi kerangka unit | A | ✓
3 | Periksa kondisi box panel | A | ✓
4 | Periksa isolator kabel di box panel | A | ✓
5 | Periksa kondisi dan gauge Apar | A | ✓
6 | Periksa kebocoran dan keretakan fuel tank dan sub tank | A | ✓
7 | Periksa pengaman/guarding fan radiator | A | ✓
HOUSE KEEPING
1 | Periksa kebersihan ruang genset | A | ✓
2 | Periksa kebersihan oil trap | A | ✓
| Parameter Panel Genset | Kosongan |  | Berbeban
1 | Temperature Radiator | 62 |  | 78
2 | Oil Pressure | 55 |  | 63
3 | RPM Generator | 1500 |  | 1499
4 | Load | 0 |  | 387
5 | Voltage L-L | 400 |  | 400
6 | Voltage Battery | 27.6 |  | 28.5
Penting :
1 | Kode Bahaya AA = Unit harus diperbaiki sebelum dioperasikan (STOP OPERASI)
Kode Bahaya A = Kerusakan yang harus diperbaiki dalam waktu 1 x 12-jam
2 | Form inspeksi harus diserahkan ke pengawas di awal shift dan dilengkapi dengan tanda tangan
3 | Mengoperasikan alat dengan kerusakan AA, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perusahaan
Tanda Tangan Mekanik/Electrician ( Uji mekanik 61le5 ) Mekanik/Electrician |  | Tanda Tangan Foreman / Spv ( ) Pengawas/PJA |  |  |  | INFO TAMBAHAN dan TINDAK LANJUT : • [AA] Periksa level oli, tambah bila kurang — Rusak: Oli rembes dari seal depan (Selesai diperbaiki: Seal depan diganti, oli ditambah) • [A] Periksa kabel grounding — Perbaiki: Kabel grounding longgar (Selesai diperbaiki: Kabel grounding dikencangkan)
Update Form: Agustus 2026 · P2H #475 · UJI-61le5-B · Shift I · 17 Oktober 2026 · Dikirim 17/10/2026 10:34 WITA · dibuat oleh aplikasi P2H Genset